<붙임 1>

입찰참가자 신청서 부속서류

1.  입찰참가신청서 1부

2.  입찰참가자 일반현황 1부

3.  법인등기부등본 및 법인인감증명서(원본대조필 후 인감날인) 각 1부

4.  사업자 등록등 사본(원본대조필 후 인감날인) 1부

5.  가격입찰서, 산출내역서 각 1부(부가세 포함, 봉함날인)

6.  실적증명서

7.  사용인감계 1부(사용 인감 사용을 사용하는 경우)

8.  대리인이 참가 시, 입찰 참가자 대리인 위임장 1부, 재직증명서 1부, 신분증 사본 1부

9.  확약서 1부

10. 청렴계약이행서약서 1부

<양식 1>

입 찰 참 가 신 청 서
신청인	상호 또는 법인명칭		법인등록번호
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		주민등록번호
입찰 개요	입찰공고(지명)번호	제 호	입 찰 일 자		. . .
	입 찰 건 명	한국형사정책연구원 전산실 노후 항온항습기 교체
입찰보증금	납부면제 및 지 급 확 약	․ 사 유 : ․ 본인은 낙찰후 계약 미체결시 귀 연구원에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인․ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		사용인감	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
본인은 귀 기관에서 공고한 「한국형사정책연구원 전산실 노후 항온항습기 교체」의 제한경쟁 입찰에 참가하고자 정부에서 정한 용역입찰유의서와 귀 기관에서 제시한 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자 일반현황, 실적증명서, 입찰자격을 증명하는 서류 사본 각 1부 붙임서류 : 2. 사업자등록증 사본 1부 붙임서류 : 3. 법인등기부등본, 법인인감증명서 각 1부 붙임서류 : 4. 가격입찰서, 산출내역서 각 1부 붙임서류 : 5. 확약서 1부 붙임서류 : 6. 기타 공고로서 정한 서류 2017. . . 신청인 : (인) 한국형사정책연구원장 귀하

<양식 2>

입찰참가자 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총 종업원수		매출액 (2016년도)
자 본 금

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부 (단, 전기공사업 면허증 사본 필수 제충)

주) 2. 제작 공장 보유 시에는 공장등록증 사본 첨부

2. 회사연혁

연/월/일	내 용	비 고

3. 기술인력 보유현황

구분	일련 번호	등 급	기 술 분 야	자 격 종 목	성 명	등록일 (취득일)	경 력 기 간	등록번호	비고

주) 1. 기술자의 구분은 엔지니어링기술진흥법 제10조 규정에 의한 엔지니어링사업 대가 기준에 따르며 공고일 기준 2개월 이전 입사한 자로 본 사업에 참여할 기술자만 명기

주) 2. 관련 기술인력의 자격증 및 4대 보험 확인서 첨부

4. 행정처분 내용 (해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기)

구 분		처분사유 (관련법령)	처분일시	처분기간	비고
영업정지 또는 입찰 참가제한

<양식 3>

실 적 증 명 서

신 청 인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도		한국형사정책연구원 전산실 노후 항온항습기 교체 및 설치 사업 입찰 참가를 위한 실적증명용
	사 업 규 모
	주 요 사 양
사업수행 실적내용	사 업 명
	총 사업금액(원)		￦				100%
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적		비 고
					비율(%)	실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 2017 년 월 일
	기관명 및 부서 :
	전화번호 :			담 당 자 : (인)

※ 타 기관에서 발행하는 실적증명원 서식도 가능하나 위 서식의 내용을 포함해야 함

<양식 4>

가 격 입 찰 서
입찰내용	공 고 번 호		제안서제출 마 감 일 자		2017년 월 일
	건 명	한국형사정책연구원 전산실 노후 항온항습기 교체
	금 액	금 원정(￦ )부가가치세 포함
	사 업 기 간
입찰자	상호(법인명칭)			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
본인은 한국형사정책연구원의 입찰공고 및 정부의 용역입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 연구원에 의하여 수락되면 귀 연구원의 계약조건에 따라 위의 입찰 금액으로 계약기간동안 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며 이 가격입찰서를 제출합니다. 붙임 : 세부 산출내역서 1부 입찰보증금 지급각서 본 입찰에서 본인이 낙찰자로 선정된 후 정당한 이유없이 소정의 기일내에 계약을 체결하지 않아 입찰보증금의 국고귀속 사유가 발생할 경우에는 귀 연구원의 요청에 따라「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제38조(입찰보증금의 국고 귀속)의 규정에 의한 낙찰금액의 5% 이상에 해당하는 입찰보증금을 지체없이 귀 연구원에 현금으로 납입하겠으며, 기타 입찰보증금의 귀속 사유로 인한 여하한 조치에 대하여도 귀 연구원의 결정 또는 요구에 따를 것임을 확약합니다. 2017. . . 입 찰 자 : (인) 한국형사정책연구원장 귀하

<양식 5>

산 출 내 역 서
사 업 명
사 업 기 관
사 업 기 간			( ) 개월
산 출 금 액			일금 원 (￦ )
	구 분			금 액	비 고
					부가가치세 포함
					부가가치세 포함
					부가가치세 포함
					부가가치세 포함
					부가가치세 포함
	합 계				부가가치세 포함
2017. . . 사업자 : (인) 한국형사정책연구원장 귀하

<양식 6>

사 용 인 감 계

사 용 인 감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

위 인감은 상기인 이 사용하는 인감으로서 한국형사정책연구원에서 시행하는 「한국형사정책연구원 전산실 노후 항온항습기 교체」에 대한 전반업무에 사용하겠으며, 위 인감사용으로 인한 법률상 모든 책임은 상기인이 질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙 임 : 인감(법인)증명서 1부.  끝.

2017.   .   .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

한국형사정책연구원장 귀하

<양식 7>

위  임  장

○ 소        속 :

○ 주        소 :

○ 주민등록번호 :

○ 대리인 성 명 :

위 사람을 본인의 대리인으로 정하여 한국형사정책연구원에서 시행하는 「한국형사정책연구원 전산실 노후 항온항습기 교체」에 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2017.   .   .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

한국형사정책연구원장 귀하

<양식 8>

재 직 증 명 서

성 명		주민등록번호
부서/직위		소 속
주 소
재직기간

위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다.

2017.   .   .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

한국형사정책연구원장 귀하

<양식 9>

확  약  서

회   사   명 :

주 소(소재지) :

성 명(대표자) :

「한국형사정책연구원 전산실 노후 항온항습기 교체」 용역입찰에 참여함에 있어 모든 서류와 증빙자료는 신의와 성실의 원칙에 입각하여 작성 제출 하였으며, 만일 제출한 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위로 기재한 사항 등이 확인될 경우, 참가자격에서 제외하여도 아무런 이의를 제기하지 않을 것이며, 귀 기관의 구체적 심사(평가)방법 및 심사(평가)절차, 심사(평가) 결과에 대하여도 일체의 이의(민․형사상)를 제기하지 않을 것을 확약하고 이에 확약서를 제출합니다.

2017.   .   .

대 표 자 :                (인)

한국형사정책연구원장 귀하

<양식 10>

청렴계약이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고, 한국형사정책연구원이 실시하는 청렴계약제 시행 취지에 적극 동참하여 귀 기관이 발주하는 「한국형사정책연구원 전산실 노후 항온항습기 교체」 계약과 관련하여 다음 서약내용을 반드시 이행할 것을 서약합니다.

서 약 내 용

1. 위의 사업과 관련하여 계약에서부터 준공(납품)에 이르기까지 제반 계약사항을 성실히 이행할 것이며, 계약사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

2. 위 사업의 계약체결과 이행 그리고  준공(납품) 등의 전 과정을 통하여 어떠한 경우에도 뇌물공여나 청탁 등의 방법으로 관계 직원을 회유하여 편의를 제공받는 등 불법을 묵인하도록 요청하지 않겠으며, 귀 기관 관계자의 어떠한 불법․부당한 요구에도 단호히 이를 거부하겠습니다.

3. 위 서약은 당사의 양심과 명예를 걸고 반드시 지킬 것이며, 만약 이를 위반한 사실이 밝혀질 경우 관계법령 등에 따라 귀 기관이 발주하는 모든 물품구매(제조)․용역․공사 등의 입찰에 스스로 참가하지 않고, 이와 관련한 귀 기관의 처분에 대하여 이의를 제기하지 않겠습니다.

2017.   .   .

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :                (인)

한국형사정책연구원장 귀하

<붙임 2>

한국형사정책연구원 전산실 노후 항온항습기 제품 규격서

□ 구매 품목

구 분	규 격		비 고
가열장치	Capacity	13,000Kcal/h 이상
	형식	Electric Aero Fin Type, “AL” Frame
	규격	16KW, 4Kw × 4Step
	기타	과열방지 TC
가습장치	Capacity	8Kg/H
	형식	Electrode Type(전자전극봉식)
	규격	9.9KW
	기타	Auto Level & Drain Time Control
공랭식 응축기	형식	강제 통풍식 공냉 응축기, 분체소부도장
	풍량	95CMM × 2Set
	송풍기	Propeller Fan Dia ∅600 × 2Set
	전동기	0.2KW × 8Pole × 2Set, 직결 구동형
수액기	가용전	용융점 72℃
	사용재질	동체 : 압력배관용 탄소강관(SPPS)
		경판 : 용접구조용 압연강제(SM490)
팽창밸브	형식	감온식 외부균압관 Type
	사용모델, 규격	5R/T용 × 2Ea
에어휠터	사용재질	염화비닐 + 폴리에스터 20T(Washble)
	집진효율	AFI 80% 이상
안전보호장치	고저압 개폐기 : 고압차단, 저압차단, 차압보상(외기보상) 스위치
	과전류 계전기 : 압축기 모터, 실내 송풍기 모터, 실외 송풍기 모터
	동력 및 조작전원 N.F.B ABS+FUSE
	- 회로보호장치 : 메인, 압축기 1/2호, 히터, 가습기 차단기
자동제어	원격제어감시 기능, 7인치 TFT LCD
	중앙감시 기능 : 정전자동복귀, On-Off제어, 상태, 경보, 화재연동
	스케줄운전 기능, 장비 가동시간 적산 기능, 누수경보 기능 (장비 외부 포함)
	부속기기	배선용 차단기, 전자개폐기, 전자식 과전류 계전기
		트랜스포머, Power Supply 스위치
본체	골조	CR 2.3T 이상의 절곡 가공품
	Casing	냉간압연강판 1.2T 이상
	Drain Plate	스텐레스 27종
	도장	정전분체 소부도장
	보온, 방음	20T이상의 자기소화성 난연3급 PU FOAM 흡음재

□ 기타 요구사항

❍ 일반조건 (응낙필수)

- 항온항습기는 본원 전산실 내에 설치하며, 정보시스템 운영에 적합한 모델로 한정함

- 구축시 특성을 반영하여 연구원에서 제시한 설치 공간을 최대한 활용하여 적절하게 배치하여 미관과 전산실 운영 환경 고려하여야 함

- 혹서기 기준 온도 22℃, 습도 40 ~ 50% 유지 보장하여야 함

- 전산실 위치를 고려하여 항온항습기의 압축기(컴프레셔)는 실외기에 위치하여야 함

- 구축 후 제품의 유지관리 요율은 당해 연도 연구원 통합 유지관리 요율 적용함

- 기타 부속물에 대한 요구사항은 아래와 같음

⚫ 전산실 전면부, 후면부 최소 2개 이상의 온·습도 측정 센서 비치

⚫ 제습, 냉방간의 응축수 누출에 대비한 경보 센서의 바닥부 설치

⚫ 장애 인지를 위한 연구원 기반시설 경보(문자메시지 발송) 기능 지원

⚫ 장비의 하중 관련 필요 내력을 측정하고 필요시 하중 분산시설 설치

⚫ 장비, 기술적인 정보, 모델명과 기술적인 특성을 제출하여야 하며, 명시되어 있지 않더라도 시스템의 완벽한 설치 운용에 필요한 부속물 및 운용 매뉴얼 제공

❍ 안전 대응책 및 상호협력

- 설치 및 시운전 중 기존 장치물 또는 설비에 손괴가 발생할 경우 자체 비용으로 수리 또는 복원하여야 함

- 납품장비 및 부속물에 대한 무게, 크기 등 추가 요구자료를 계약 후 7일 이내 연구원에 제출하여야 함

❍ 특수조건

- 하자보수 기간은 납품, 설치, 시운전, 검수 완료 후 1년으로 함

- 하자보수 기간 중 단품, 부품, 모듈 등의 교체가 가능한 부분의 하자 발견 시 무상으로 즉시 신규 제품으로 교체하여야 함

- 장애 발생에 따른 연구원의 조치요청을 받는 즉시 정상적인 작동이 되도록 필요한 조치를 하여야 하며, 요청일로부터 5일 이내에 모든 결함 및 고장을 보수하여야 함

※ 5일 이내에 사후관리 보수가 불가능할 경우에는 공문으로 사유와 조치일정을 상세하게 통보하여야 함

- 본 요구규격서에 명확히 기재되지 아니한 사항들도 연구원의 모든 요구사항을 만족해야 하며, 요구사항을 합리적으로 조정하기 위한 상호협의 절차가 가능함